## Лист1
Moderon M72E12RB
INPUT РЕГИСТРЫ (СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА)
Адрес | Тип | Запись/Чтение | Диапазон | Знач. по ум. | Ед. измер. | Описание
0 | INPUT | Только чтение | 0..2 | - | - | Статус. Ошибка Modbus, если значение не 0
1 | INPUT | Только чтение | 0..63 | - | bit(i) = состояние логического входа № i | Состояние всех входов UI, где bit(i) = состояние логического входа UI № i. Если вход настроен как аналоговый, то идет приведение к логическому: 0 если 0; 1 если не 0.
2 | INPUT | Только чтение | DI = 0/1 NTC10K = -1000…1500 (х0,1) 4…20 mA = Min UI…Max UI | - | DI = Разомкнут/Замкнут NTC10K = °C (Цельсия) 4…20 мА = у.е. (опред. пользователь) | Состояние универсального входа UI1.
3 | INPUT | Только чтение | DI = 0/1 NTC10K = -1000…1500 (х0,1) 4…20 mA = Min UI…Max UI | - | DI = Разомкнут/Замкнут NTC10K = °C (Цельсия) 4…20 мА = у.е. (опред. пользователь) | Состояние универсального входа UI2.
4 | INPUT | Только чтение | DI = 0/1 NTC10K = -1000…1500 (х0,1) 4…20 mA = Min UI…Max UI | - | DI = Разомкнут/Замкнут NTC10K = °C (Цельсия) 4…20 мА = у.е. (опред. пользователь) | Состояние универсального входа UI3.
5 | INPUT | Только чтение | DI = 0/1 NTC10K = -1000…1500 (х0,1) 4…20 mA = Min UI…Max UI | - | DI = Разомкнут/Замкнут NTC10K = °C (Цельсия) 4…20 мА = у.е. (опред. пользователь) | Состояние универсального входа UI4.
6 | INPUT | Только чтение | DI = 0/1 NTC10K = -1000…1500 (х0,1) 4…20 mA = Min UI…Max UI | - | DI = Разомкнут/Замкнут NTC10K = °C (Цельсия) 4…20 мА = у.е. (опред. пользователь) | Состояние универсального входа UI5.
7 | INPUT | Только чтение | DI = 0/1 NTC10K = -1000…1500 (х0,1) 4…20 mA = Min UI…Max UI | - | DI = Разомкнут/Замкнут NTC10K = °C (Цельсия) 4…20 мА = у.е. (опред. пользователь) | Состояние универсального входа UI6.
HOLDING РЕГИСТРЫ (ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА)
Адрес | Тип | Запись/Чтение | Диапазон | Знач. по ум. | Ед. измер. | Описание
0 | HOLDING | W/R | 0/1 | 0 | - | Сброс ошибок : 1 - сброс (momentary ON); 0 - нет эффекта.
1 | HOLDING | W/R | 0/1 | 0 | - | *Сброс к заводским настройкам : 1 - сброс (momentary ON); 0 - нет эффекта
2 | HOLDING | W/R | 1…255 | 1 | - | **Адрес Modbus
3 | HOLDING | W/R | 0…3 | 0 | бит/сек. | **Скорость Modbus: 0 - 9600; 1 - 19200; 2 - 38400; 3 - 115200.
4 | HOLDING | W/R | 0…2 | 0 | - | **Четность Modbus: 0 - нет проверки; 1 - Проверка четности; 2 - Проверка нечетности. | самом
5 | HOLDING | W/R | 0/1 | 0 | - | **Кол-во стоп бит Modbus: 0 - 1 stop bit; 1 - 2 stop bit.
6 | HOLDING | W/R | 0…65535 | 10 | сек. | Таймаут Modbus в секундах: 0 - без таймаута
7 | HOLDING | W/R | 0…15 | 0 | - | Состояние (Уставка) дискретных выходов DO1…4: 0 bit = DO1 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 1 bit = DO2 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 2 bit = DO3 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 3 bit = DO4 (0 = разомкнут; 1 = замкнут);
8 | HOLDING | W/R | 0…15 | 0 | - | Состояние дискретных выходов DO1…4 по умолчанию (если Holding регистр 9 = 0): 0 bit = DO1 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 1 bit = DO2 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 2 bit = DO3 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 3 bit = DO4 (0 = разомкнут; 1 = замкнут);
9 | HOLDING | W/R | 0/1 | 0 | - | Состояние дискретных и аналоговых выходов после сброса питания с модуля или при потери связи с Master: 0 - после сброса питания состояние дискретных и аналоговых выходов принимает значение по умолчанию (регистры holding 8, 36 и 37); 1 - после сброса питания дискретные выходы принимают значение, которое было заданно до сброса питания;
10 | HOLDING | W/R | 0…3 | 0 | - | Тип универсального входа UI1: 0 = DI 1 = 4…20 мА 2 = NTC10K (3435) 3 = NTC10K (3950)
11 | HOLDING | W/R | 0…3 | 0 | - | Тип универсального входа UI2: 0 = DI 1 = 4…20 мА 2 = NTC10K (3435) 3 = NTC10K (3950)
12 | HOLDING | W/R | 0…3 | 0 | - | Тип универсального входа UI3: 0 = DI 1 = 4…20 мА 2 = NTC10K (3435) 3 = NTC10K (3950)
13 | HOLDING | W/R | 0…3 | 0 | - | Тип универсального входа UI4: 0 = DI 1 = 4…20 мА 2 = NTC10K (3435) 3 = NTC10K (3950)
14 | HOLDING | W/R | 0…3 | 0 | - | Тип универсального входа UI5: 0 = DI 1 = 4…20 мА 2 = NTC10K (3435) 3 = NTC10K (3950)
15 | HOLDING | W/R | 0…3 | 0 | - | Тип универсального входа UI6: 0 = DI 1 = 4…20 мА 2 = NTC10K (3435) 3 = NTC10K (3950)
16 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Калибровочное значение смещения универсального входа UI1 (используется для NTC10K и 4…20 mA)
17 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Калибровочное значение смещения универсального входа UI2 (используется для NTC10K и 4…20 mA)
18 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Калибровочное значение смещения универсального входа UI3 (используется для NTC10K и 4…20 mA)
19 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Калибровочное значение смещения универсального входа UI4 (используется для NTC10K и 4…20 mA)
20 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Калибровочное значение смещения универсального входа UI5 (используется для NTC10K и 4…20 mA)
21 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Калибровочное значение смещения универсального входа UI6 (используется для NTC10K и 4…20 mA)
22 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Нижний уровень шкалы универсального входа UI1 (используется для преобразования 4…20 mA)
23 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Нижний уровень шкалы универсального входа UI2 (используется для преобразования 4…20 mA)
24 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Нижний уровень шкалы универсального входа UI3 (используется для преобразования 4…20 mA)
25 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Нижний уровень шкалы универсального входа UI4 (используется для преобразования 4…20 mA)
26 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Нижний уровень шкалы универсального входа UI5 (используется для преобразования 4…20 mA)
27 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 0 | - | Нижний уровень шкалы универсального входа UI6 (используется для преобразования 4…20 mA)
28 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 1000 | - | Верхний уровень шкалы универсального входа UI1 (используется для преобразования 4…20 mA)
29 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 1000 | - | Верхний уровень шкалы универсального входа UI2 (используется для преобразования 4…20 mA)
30 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 1000 | - | Верхний уровень шкалы универсального входа UI3 (используется для преобразования 4…20 mA)
31 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 1000 | - | Верхний уровень шкалы универсального входа UI4 (используется для преобразования 4…20 mA)
32 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 1000 | - | Верхний уровень шкалы универсального входа UI5 (используется для преобразования 4…20 mA)
33 | HOLDING | W/R | -32768…32767 | 1000 | - | Верхний уровень шкалы универсального входа UI6 (используется для преобразования 4…20 mA)
34 | HOLDING | W/R | 0..10000 | 0 | mV | Состояние (уставка) аналогового выхода AO1
35 | HOLDING | W/R | 0..10000 | 0 | mV | Состояние (уставка) аналогового выхода AO2
36 | HOLDING | W/R | 0..10000 | 0 | mV | Состояние аналогового выхода AO1 по умолчанию
37 | HOLDING | W/R | 0..10000 | 0 | mV | Состояние аналогового выхода AO2 по умолчанию
Примечания: * - изменение параметра автоматически перезагружает устройство. ** - изменение параметров вступает в силу только после перезагрузки изделия по питанию. Кнопка "RESET" на корпусе используется для: - Для сброса аварии нажмите и удерживайте кнопку в течении 5 сек. (или отправьте команду на сброс по сети). - Для сброса настроект до заводских: выключите питание►зажмите и удерживайте кнопку►подайте питание►дождитесь посдедовательного моргания индикаторов «Work» и «Alarm»►Настройки сброшены успешно.