## Лист1
Moderon M72E08RA
INPUT РЕГИСТРЫ (СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА)
Адрес | Тип | Запись/Чтение | Диапазон | Знач. по ум. | Ед. измер. | Описание
0 | INPUT | Только чтение | 0..2 | - | - | Статус. Ошибка Modbus, если значение не 0.
HOLDING РЕГИСТРЫ (ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА)
Адрес | Тип | Запись/Чтение | Диапазон | Знач. по ум. | Ед. измер. | Описание
0 | HOLDING | W/R | 0/1 | 0 | - | Сброс ошибок : 1 - сброс (momentary ON); 0 - нет эффекта.
1 | HOLDING | W/R | 0/1 | 0 | - | *Сброс к заводским настройкам : 1 - сброс (momentary ON); 0 - нет эффекта
2 | HOLDING | W/R | 1…255 | 1 | - | **Адрес Modbus
3 | HOLDING | W/R | 0…3 | 0 | бит/сек. | **Скорость Modbus: 0 - 9600; 1 - 19200; 2 - 38400; 3 - 115200.
4 | HOLDING | W/R | 0…2 | 0 | - | **Четность Modbus: 0 - нет проверки; 1 - Проверка четности; 2 - Проверка нечетности.
5 | HOLDING | W/R | 0/1 | 0 | - | **Кол-во стоп бит Modbus: 0 - 1 stop bit; 1 - 2 stop bit.
6 | HOLDING | W/R | 0…65535 | 10 | сек. | Таймаут Modbus в секундах: 0 - без таймаута
7 | HOLDING | W/R | 0…63 | 0 | - | Состояние (Уставка) дискретных выходов DO1…8: 0 bit = DO1 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 1 bit = DO2 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 2 bit = DO3 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 3 bit = DO4 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 4 bit = DO5 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 5 bit = DO6 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 6 bit = DO7 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 7 bit = DO8 (0 = разомкнут; 1 = замкнут);
8 | HOLDING | W/R | 0…63 | 0 | - | Состояние дискретных выходов DO1…8 по умолчанию (если Holding регистр 9 = 0): 0 bit = DO1 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 1 bit = DO2 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 2 bit = DO3 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 3 bit = DO4 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 4 bit = DO5 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 5 bit = DO6 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 6 bit = DO7 (0 = разомкнут; 1 = замкнут); 7 bit = DO8 (0 = разомкнут; 1 = замкнут);
9 | HOLDING | W/R | 0/1 | 0 | - | Состояние дискретных выходов после сброса питания с модуля или при потери связи с Master: 0 - после сброса питания состояние дискретных выходов принимает значение по умолчанию (регистр holding 8); 1 - после сброса питания дискретные выходы принимают значение, которое было заданно до сброса питания;
Примечания: * - изменение параметра автоматически перезагружает устройство. ** - изменение параметров вступает в силу только после перезагрузки изделия по питанию. Кнопка "RESET" на корпусе используется для: - Для сброса аварии нажмите и удерживайте кнопку в течении 5 сек. (или отправьте команду на сброс по сети). - Для сброса настроект до заводских: выключите питание►зажмите и удерживайте кнопку►подайте питание►дождитесь посдедовательного моргания индикаторов «Work» и «Alarm»►Настройки сброшены успешно.